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Уважаемый потребитель! 
Наше предприятие постоянно ведет работу по усовершенствованию конструкции и внешнему виду изделий, поэтому в “Техническом паспорте и руководстве по эксплуатации” могут быть не отражены некоторые изменения, не влияющие на технические характеристики.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Универсальный гидравлический разделитель ГРУ-4-100 – устройство, предназначенное для применения в системах теплоснабжения зданий с индивидуальным теплогенератором (котлом) с целью стабилизации гидравлического режима ее работы и разделения контуров котла и потребителей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Гидравлический разделитель представляет собой металлическую камеру с прямоугольным сечением 100мм х 100мм с 2 патрубками для подключения к контуру котла отопления (1,1/4″НР), 8 патрубками на подключение контуров потребителей (1″ НР), муфты для крана, воздухоотводчика (1/2″BP). 
В комплект поставки входят:
 ● Гидравлический разделитель ГРУ-4-100
 ● Комплект настенного крепежа
 ● Технический паспорт и руководство по эксплуатации
 ● Упаковка – гофрированная коробка
Так же гидравлический разделитель может укомплектовываться: съёмной теплоизоляцией, термометрами с погружными гильзами, автоматическим воздухоотводчиком, шаровыми кранами, группами быстрого монтажа. В базовую комплектацию не входят.

	
	
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие продукции FORS требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения  оборудования FORS составляет - 60 месяцев, от даты продажи, указанной в транспортных документах. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 
  • нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия; 
  • ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ; 
  • наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; 
  • наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами; 
  • наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия, вышедшие из строя по вине производителя, в течение гарантийного срока, ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель должен предоставить документы: 
  1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: 
    • название организации или Ф.И.О. покупателя; 
    • фактический адрес покупателя и контактный телефон; 
    • название и адрес организации, производившей монтаж ; 
    • краткое описание дефекта. 
  2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция с/ф);
  3. Фотографии неисправного изделия; 
  4. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами. 

Претензии по качеству товара принимаются по адресу: 456304, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, ул. Гвардейская 21, офис 87. 
ООО «ПК «ФОРС» тел.: +7 (3512) 48-42-03,  E-mail: fors.market@mailru. Для получения гарантии Покупатель должен предоставить заполненный гарантийный талон (технический паспорт изделия вместе с гарантийным талоном) продавцу.

	
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

 ● Осторожно, высокая температура. Возможен риск ожога
 ● Все действия по обслуживанию и монтажу должны проводиться квалифицированным персоналом.
 ● Регулярно производите техническое обслуживание оборудования для обеспечения его нормальной работы совместно с сервисным обслуживанием котельного оборудования.
 ● При возможности замерзания необходимо обеспечить систему защитой от замерзания или полностью слить воду из контуров.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

 ● Гидравлический разделитель должен храниться в оригинальной упаковке в закрытом помещении, в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении от 0°С до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
 ● Товар поставляются упакованные в картонные коробки, транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта
 ● Продукцию при транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин
 ● Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа) в соответствии с Законами РФ №96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, №89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, №52-Ф3 “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр. принятыми во исполнение указанных законов.
	
	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель
	ГРУ-4-100

	Максимальная мощность
	100 кВт

	Максимальное давление
	6 бар

	Максимальная температура теплоносителя
	110°

	Количество контуров потребителей
	4

	Размер котловых патрубков 
	G 1,1/4" НР (Ду32)

	Размер патрубков потребителей 
	G 1" НР (Ду25)

	Размер патрубков воздухоотводчика, промывочного
	G 1/2" ВР (Ду15)

	Подключение котла
	слева/справа

	Расположение (оптимальное)
	вертикальное

	Монтаж
	настенный

	Межосевое расстояние патрубков потребителей
	125 мм

	Межосевое расстояние котловых патрубков
	525 мм

	Габаритные размеры 
	1110х160х100 мм

	Масса изделия
	[bookmark: _GoBack]11,5 кг

	Марка стали
	Сталь 09Г2С

	Покрытие – полимерно-порошковая краска




МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Монтаж гидравлического разделителя должен проводиться только специалистами. При монтаже необходимо соблюдать соответствующие нормы и предписания, а также следовать инструкциям производителя котлового оборудования.
Гидравлический разделитель устанавливается между контурами источника тепловой энергии и систем теплопотребления. При этом каждый из контуров должен иметь свой циркуляционный насос. Насос первичного контура выбирается на суммарный расход теплоносителя в системе и потери давления в первичном контуре (без учета потерь давления в системах теплопотребления). При выборе насосов вторичных контуров, потери напора в первичном контуре не учитываются.
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